РЕЛЕ З ТАЙМЕРОМ (TM 41)

Інструкція зі застосування

### Уважно прочитайте інструкцію перед підключенням електроприладу до розетки з таймером.

Важливо

Не можна підключати до мережі електроприлад, якщо навантаження складає більше 16А.

Технічні характеристики

| Характеристики | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Робоча частота | 50 Гц |
| Максимальне навантаження приладу | 16 А |
| Мінімальна уставка за часом | 1 хвилина |
| Температура | від –10 до +400С |
| Точність | ±1 хвилина на місяць |
| Кількість контактів | 2 комутованих (нормально замкнутий, нормально розімкнений) |
| Резерв батареї | 1.2 В  100 год |
| Спосіб установки | Монтаж на DIN-рейку |
| Ступінь захисту | IP20 |

## 1. Функції кнопок

1.1. R: видалення усіх даних з пам'яті, включаючи поточний час і усі програми.

1.2. C+: використовується

-для установки поточного часу у поєднанні з кнопками “W+”, “H+”, “M+”;

-для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою “”;

-для переведення на літній час - з кнопкою “MANUAL”.

1.4. : налаштування програм в поєднанні з “W+”, “H+”, “M+”; для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою “C+”;

1.5 MANUAL: вибір робочого режиму таймера.

1.6 W+: установка дня (днів) тижня у поєднанні з “C+”.

1.7 H+: установка годинника у поєднанні з “C+”.

1.8 M+: установка хвилин у поєднанні з “C+”.

1.9 RES/RCL: відміна програм або відновлення скасованих програм.

1.10 Червоний світлодіод: показник статусу вихідної потужності. Коли індикатор включений "ON", є вихідна потужність. Коли індикатор вимкнений "OFF", немає ніякої вихідної потужності.

## 2. Загальні характеристики

- 8 програм УВІМК/ВИМК "ON/OFF" з кроком в одну хвилину

- Індикатор вихідної потужності LED

- Вибір режимів ON/AUTO/OFF (увімкнення/авто/вимкнення)

- Вибір 12 або 24-х годинного режиму

- Функція переведення на літній час

- 16 комбінацій днів тижня :

| № | понеділок | вівторок | середа | четвер | п'ятниця | субота | неділя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 2 | Mo |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tu |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | We |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Th |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Fr |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Sa |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Su |
| 9 | Mo | Tu | We | Th | Fr |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Sa | Su |
| 11 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  |
| 12 | Mo |  | We |  | Fr |  |  |
| 13 |  | Tu |  | Th |  | Sa |  |
| 14 | Mo | Tu | We |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Th | Fr | Sa |  |
| 16 | Mo |  | We |  | Fr | Sa |  |

## 3. Увімкнення розетки

- Включіть таймер в мережу 220-240v і заряджайте акумуляторну батарею приблизно 14 годин.

- Видаліть усю поточну інформацію після зарядки, натиснувши на кнопку "R" гострим предметом, напр. ручкою або олівцем.

- Тепер можна робити налаштування таймера.

4. Установка поточного часу

4.1 Натисніть і утримуйте кнопку "C+", натискайте кнопку "W+", доки не з'явиться поточний день, далі так само встановіть поточний час, натискаючи кнопки "H+", "M+". Для швидкої установки кнопки "W+", "H+", "M+" можна тримати натиснутими, доки не з'явиться потрібний день тижня, година або хвилина.

4.2 Відпустіть обидві кнопки. Тиждень і час будуть встановлені.

4.3 Щоб перезавантажити неправильний час, повторіть вищеперелічені дії.

5. Установка програм

Перевіряючи програми, переконайтеся, що налаштування не накладаються, особливо при використанні блоку варіантів. Якщо програмні налаштування накладаються, увімкнення і вимкнення таймера виконуватиметься відповідно до встановленого в програмі часу, а не до номера програми. Програма OFF матиме перевагу перед програмою ON.

5.1. Один раз натисніть кнопку “”, на дисплеї з'явиться "ON 1". Тепер можна робити перше налаштування часу ввімкнення.

5.2. Натискайте кнопку "W+", щоб встановити потрібний день або групу днів. Встановіть час, натискаючи кнопки "H+" і "M+".

5.3. Натисніть “” для завершення першої установки часу ввімкнення і приступайте до налаштування часу відключення, на дисплеї з'явиться "OFF 1", повторіть дії п.5.2., щоб встановити час відключення.

5.4. Знову натисніть “”, щоб закінчити налаштування відключення і почніть друге налаштування ввімкнення. Повторюйте п.п. 5.2 і 5.3 для програмування налаштувань, що залишилися. Натисніть кнопку “” і утримуйте секунди дві для швидкого перегляду заданих налаштувань.

5.5. Завершивши налаштування, натисніть кнопку "C+". Таймер готовий до роботи.

Приклад

Необхідно запрограмувати комутацію навантаження на 17:15 і на 22:30 щодня.

a) Натисніть і відпустіть кнопку "". На дисплеї - "ON 1".

b) Натискайте "W+", доки на дисплеї не з'явиться "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".

c) Натискайте "H+", доки на дисплеї не з'явиться 17:00.

d) Натискайте "M+", доки на дисплеї не з'явиться 17:15.

e) Натисніть і відпустіть кнопку "", на дисплеї "OFF 1".

f) Для налаштування вимкнення повторюйте п.п. c і d, доки на дисплеї не з'явиться 22:30

## 6. Налаштування - ввімкнення/авто/вимкнення

Робочі режими не можуть бути змінені під час програмних налаштувань.

- Натисніть кнопку "MANUAL" для вибору одного з трьох режимів.

- Програми можуть виконуватися тільки в режимі "AUTO". Якщо вибраний режим "AUTO", таймер працює відповідно до налаштувань. Якщо вибрані режими "ON" або OFF", усі програми ігноруються, а таймер не працює. Якщо вибраний режим "ON", контакт 5 завжди підключений. Якщо вибраний режим "OFF", вихід електроживлення постійно на контакті 3.

- Якщо змінити режим "ON" на "AUTO", таймер збереже налаштування "ON" до наступного налаштування таймера.

## 7. Режим 12/24 години

Для переведення часу на дисплеї в 12 або 24-х годинний формат натисніть одночасно кнопки "C+" і “”.

8. Переведення на літній час

- Натисніть "C+" і "MANUAL" одночасно, на дисплеї - "SUMMER". Годинник йтиме на одну годину вперед.

- Для переведення на зимовий час знову натисніть дві кнопки, годинник перемкнеться на одну годину назад. Напис "SUMMER" зникне.

9. Підключення

Реле розміщене в пластмасовому корпусі.

У верхній частині розміщені контактні затиски для підключення зовнішніх ланцюгів. Схема підключення представлена на малюнку 1.

Малюнок 1. Схема підключення і габаритні розміри таймера ТМ41