Инфракрасный датчик движения SEN10

- Назначение изделия

  - Инфракрасный датчик движения типа SEN10, TM”FERON” предназначен для коммутации цепей переменного тока.

  - Датчики работают как с активной, так и с активно-индуктивной нагрузкой.

  - Датчики устанавливаются на поверхность из нормальносгораемого материала.

- Технические характеристики и работа

  - Датчики предназначены для работы в сети переменного тока 220-230 Вольт 50/60 Гц.

  - Датчик состоит из пластмассового корпуса со светодиодным индикатором коммутации, двумя регуляторами времени задержки и чувствительности ко внешнему освещению, монтажной колодки.

  - Технические характеристики

    - Напряжение питания 220-230 Вольт 50 Гц.

    - Максимальная подключаемая нагрузка:

- Активная  1 200 Ватт

- Смешанная 300 Ватт

    - Мощность потребления:

- в режиме коммутации 0,5 Ватта

- в режиме ожидания 0,1 Ватта.

    - Время срабатывания - не более 1 сек.

    - Минимальное время задержки - 10 сек, максимальное - 7 мин.

    - Дистанция срабатывания - макс. 12м (24°C).

    - Рекомендуемая высота установки 1,5-2,5 метра.

    - Скорость объекта обнаружения 0,6-1,5 м/сек.

    - Диапазон рабочих температур -20°C - +40°C

    - Относительная влажность 75%.

- Комплектность

- Датчик

- Коробка

- Инструкция

- Монтаж, подключение, настройка

  - Извлеките датчик из коробки и произведите его внешний осмотр.

| - Смонтируйте датчик на монтажной поверхности, согласно рисунку: | - Предварительно отключив напряжение подключите табло к питающей сети согласно схеме: |
| --- | --- |

  - Настройка датчика:

    - Поверните регулятор TIME (ВРЕМЯ) до минимума (-) положение против часовой стрелки.

    - Поверните регулятор LUX (ОСВЕЩЕННОСТЬ) в положение Солнца против часовой стрелки.

    - Включите напряжение питания, после 30-ти секунд произойдёт коммутация нагрузки, при отсутствии движения вокруг датчика через 30 сек. цепь нагрузки разомкнется.

    - Поверните регулятор LUX (ОСВЕЩЕННОСТЬ) в положение Луна по часовой стрелке, датчик начнет срабатывать на перемещение при освещенности менее 3 Лк.

Примечание:

При настройке при естественном освещении поверните регулятор LUX (ОСВЕЩЕННОСТЬ) в положение Солнца.

Внимание!!!

Не устанавливайте датчик вблизи приборов отопления или кондиционеров.

Все работы должен производить квалифицированный электрик.

- Возможные неисправности

| Вид неисправности | Причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Подключенные приборы не работают | Отсутствие напряжения в сети | Включите напряжение. |
|  | Неисправны подключенные приборы | Проверить подключенные приборы удалить неисправные |
|  | Неправильно подключен регулятор LUX | Установите регулятор в правильное положение |
|  | Окно датчика закрыто или повернуто в неправильную сторону | Устраните неисправность |
|  | Неправильно подключен регулятор TIME | Установите регулятор в правильное положение |
|  | Окно датчика закрыто или повернуто в неправильную сторону | Устраните неисправность |
|  | Неправильная высота установки датчика | Установите датчик правильно |
|  | На датчик влияет тепло или кондиционер | Установите датчик в другое место |

- Меры безопасности

  - К работе с датчиками допускаются лица имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

  - Датчик  в своем составе не имеет токоведущих частей находящихся под опасным напряжением.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Хранение

Датчики хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Датчики в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Датчики утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.